## 目录 (hidden)
R410A多联内机系列详参汇总目录
序号 | 系列 | 名称（中文） | 名称（英文）
1 | 壁挂机 | 壁挂J款DC | Wall-mounted IDU DC Inverter (J Type)
27 | 天花 | 天花Y款50Hz | Cassette IDU AC 50HZ Inverter(Y Type)
9 | 座吊机 | 座吊F款50/60HZ | Ceiling&Floor IDU DC 50/60HZ Inverter
15 | 低压风管 | 低压Y款50HZ | Slim Duct IDU AC 50HZ Inverter (Y Type)
24 |  | 中压M款50Hz | Medium ESP Duct IDU AC 50HZ Inverter (M Type)
21 |  | 高压B款50HZ | High ESP Duct IDU AC 50HZ Inverter (B Type)

## 更新履历 (hidden)
更改记录 |  |  |  |  | 返回目录
更改前版本 | 更改后版本 | 更改时间 | 更改人 | 更改内容
/ | / | 20200413 | 阳露 | 更新中静压S款风机电容数据，2个电容对应2个静压值
/ | / | 20201123 | 肖旭东 | 1、新增多联J款壁挂内机技术参数 2、多联内机整合在一个文档中 3、调整风管静压表示方式
/ | / | 20210416 | 郝明 | 1、新增多联F款座吊内机技术参数
/ | / | 20211122 | 吉金浩 | 1、新增多联M交直流内机技术参数 2、新增新风机450和560内机技术参数 3、更改F座吊型号描述
/ | / | 20211223 | 常卫峰 肖旭东 | 1、新增多联Y款天花直流内机技术参数 2、新增多联Y款天花交流内机技术参数 3、增M款风管63机型技术参数 4、补充M风管高中低档风量、噪音参数
/ | / | 20220106 | 赵振帅 | 1、新增Y直流风管内机技术参数
/ | / | 20220210 | 邢维昊 | 1、修改Y交流低静压内机技术参数(蒸发器V→I) 修改45/56/71净重、毛重 修改蒸发器尺寸、换热面积

## Настенные (DC5)
Параметры Модель |  |  | IMS-K22NH(DC5) | IMS-K28NH(DC5) | IMS-K36NH(DC5) | IMS-K45NH(DC5) | IMS-K56NH(DC5) | IMS-K71NH(DC5)
Мощность | Охлаждение | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1
| Обогрев | кВт | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8
Источник электропитания |  | Ф/В/Гц | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50
Электродвигатель вентилятора | Модель | / | D-310-13-8C 310V | D-310-13-8C 310V | D-310-13-8C 310V | D-310-30-8 310V | D-310-30-8 310V | D-310-50-8A 310V
| Марка | / | WEILING | WEILING | WEILING | WEILING | WEILING | WEILING
| Мощность | Вт | 23 | 23 | 23 | 33 | 33 | 43
| Конденсатор | шт. | / | / | / | / | / | /
| Частота (/Hi/Mi/Lo) | мм | 1100/1000/900 | 1100/1000/900 | 1100/1000/900 | 1100/1000/900 | 1100/1000/900 | 1100/1000/900
Расход воздуха |  | м3/ч | 520/460/400 | 520/460/400 | 520/460/400 | 850/750/660 | 850/750/660 | 1000/900/800
Уровень звукового давления (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 38/33/27 | 38/33/27 | 38/33/27 | 42/38/34 | 42/38/34 | 44/40/37
Размеры блока (Ш×В×Г) |  | мм | 881x294x194 | 881x294x194 | 881x294x194 | 997x316x227 | 997x316x227 | 1132x330x232
Размеры упаковки (Ш×В×Г) |  | мм | 965×370×282 | 965×370×282 | 965×370×282 | 1067x385x312 | 1067x385x312 | 1205x400x317
Вес блока (нетто) |  | кг | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5
Вес блока (брутто) |  | кг | 13 | 13 | 13 | 16.5 | 16.5 | 19
Диаметры трубопровода | Жидкостная труба | мм | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4)
| Газова труба | мм | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8)
| Дренажная труба | мм | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20)
Температурный диапазон |  | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Сетевой шнур электропитания |  | n x мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
Межблочный сигнальный кабель |  | n x мм2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2×0.5
Пульт управления | в комплекте | / | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт
| опция | / | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A

## Кассетные (5)
Cassette IDU AC 50HZ Inverter(Y Type)
Модель | блока |  | IMS-4TM28NH(5) | IMS-4TM36NH(5) | IMS-4TM45NH(5) | IMS-4TM56NH(5)
| панели |  | MB08 | MB08 | MB08 | MB08
Источник электропитнаия |  | Ф/В/Гц | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50
Мощность | охлаждение | кВт | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6
| обогрев | кВт | 3.2 | 4.3 | 5 | 6.3
Эл. двигатель вентилятора | модель | / | XD22B | XD22B | XD22B | XD22B
| марка | / | Tongdeli | Tongdeli | Tongdeli | Tongdeli
| потр. мощность | Вт | 80 | 80 | 80 | 80
Теплообменник | a.кол-во рядов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
| b.шаг трубки(a)x кол-во рядов(b) | мм | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7
| c.толщина пластин | мм | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| d.материал пластин | / | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием
| e.трубка | мм | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м3/ч | 900/850/750 | 900/850/750 | 900/850/750 | 950/850/750
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 36/34/33 | 36/34/33 | 36/34/33 | 36/34/33
Блок без панели | габаритные размеры (Ш×Г×В) | мм | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260
| размеры упаковки (Ш×Г×В) | мм | 635x635x290 | 635x635x290 | 635x635x290 | 635x635x290
| вес нетто | кг | 19 | 19 | 19 | 19
| вес брутто | кг | 22 | 22 | 22 | 22
Панель | габаритные размеры без упаковки (Ш×Г×В) | мм | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55
| габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) | мм | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80
| вес нетто | кг | 3 | 3 | 3 | 3
| вес брутто | кг | 5 | 5 | 5 | 5
Диаметры трубопроводов | жидкость | мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35
| газ | мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| дренаж | мм | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20)
Температурный диапазон |  | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Шнур питания |  | n x мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
Пульт управления | в комплекте | / | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт
| опция | / | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A
Модель | блока |  | IMS-4TM71NH(5) | IMS-4TM80NH(5) | IMS-4TM90NH(5) | IMS-4TM100NH(5) | IMS-4TM112NH(5) | IMS-4TM125NH(5) | IMS-4TM125NH(5) | IMS-4TM140NH(5)
| панели |  | MB08 | MB08 | MB08 | MB08 | MB08 | MB08 | MB08 | MB08
Источник электропитнаия |  | Ф/В/Гц | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50
Мощность | охлаждение | кВт | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 14
| обогрев | кВт | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.8 | 14 | 15 | 16
Эл. двигатель вентилятора | модель | / | XD40B | XD40B | XD40B | XD70C | XD70C | XD70C | XD70C | XD70C
| марка | / | Tongde | Tongde | Tongde | Tongde | Tongde | Tongde | Tongde | Tongde
| потр. мощность | Вт | 125 | 125 | 125 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237
Теплообменник | a.кол-во рядов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| b.шаг трубки(a)x кол-во рядов(b) | мм | 19.05×11.6 | 19.05×11.6 | 19.05×11.6 | 19.05×11.6 | 19.05×11.6 | 19.05×11.6 | 19.05×11.6 | 20.5×12.7
| c.толщина пластин | мм | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4
| d.материал пластин | / | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием
| e.трубка | мм | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м3/ч | 1250/1040/910 | 1250/1040/910 | 1400/1200/1000 | 1850/1440/1260 | 1850/1440/1260 | 1850/1440/1260 | 1850/1440/1260 | 1850/1440/1260
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 43/39/37 | 43/39/37 | 43/39/37 | 45/40/39 | 45/40/39 | 45/40/39 | 46/41/39 | 46/41/39
Блок без панели | габаритные размеры (Ш×Г×В) | мм | 840x840x246 | 840x840x246 | 840x840x246 | 840×840×288 | 840×840×288 | 840×840×288 | 840×840×288 | 840×840×288
| размеры упаковки (Ш×Г×В) | мм | 915×915×315 | 915×915×315 | 915×915×315 | 915×915×355 | 915×915×355 | 915×915×355 | 915×915×355 | 915×915×355
| вес нетто | кг | 25 | 25 | 25 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 31
| вес брутто | кг | 29 | 29 | 29 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 35
Панель | габаритные размеры без упаковки (Ш×Г×В) | мм | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55
| габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) | мм | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100
| вес нетто | кг | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
| вес брутто | кг | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3
Диаметры трубопроводов | жидкость | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| газ | мм | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88
| дренаж | мм | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20)
Температурный диапазон |  | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Шнур питания |  | n x мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
Пульт управления | в комплекте | / | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт
| опция | / | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A
Данные в таблицах получены в соответствии с ISO 5151:2017 при следующих условиях :
— режим охлаждения при температуре ( внутри) 27 °С (DB)/19 °C (WB), (снаружи) 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)
- Эквивалентная длина трубопровода 7.5м, перепад по высоте между блоками 0 м.

## Напольно-потолочные (DC5)
Технические характеристики напольно-потолончых (DC5)
Модель блока |  |  | IMS-QV36NH(DC5) | IMS-QV45NH(DC5) | IMS-QV56NH(DC5) | IMS-QV71NH(DC5) | IMS-QV80NH(DC5)
Источник электропитнаия |  | Ф/В/Гц | ~220-240/50 | ~220-240/50 | ~220-240/50 | ~220-240/50 | ~220-240/50
Мощность | охлаждение | кВт | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8
| обогрев | кВт | 4.3 | 5 | 6.3 | 8 | 9
Эл. двигатель вентилятора | модель | / | FP40D-ZL | FP40D-ZL | FP40D-ZL | FP40D-ZL | FP70D-ZL
| марка | / | WOLONG | WOLONG | WOLONG | WOLONG | WOLONG
| потр. мощность | Вт | 50 | 50 | 50 | 50 | 87
Теплообменник | a.кол-во рядов | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| b.шаг трубки(a)x кол-во рядов(b) | мм | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7
| c.толщина пластин | мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| d.материал пластин | / | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием
| e.трубка | мм | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м3/ч | 940/895/700/650/600 | 940/895/700/650/600 | 940/895/700/650/600 | 940/895/700/650/600 | 1300/1245/1020/930/840
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 42/41/38/37/36 | 42/41/38/37/36 | 42/41/38/37/36 | 42/41/38/37/36 | 43/42/39/38/37
Габаритные размеры (Ш×Г×В) |  | мм | 1000×690×235 | 1000×690×235 | 1000×690×235 | 1000×690×235 | 1280×690×235
Размеры упаковки (Ш×Г×В) |  | мм | 1080×770×325 | 1080×770×325 | 1080×770×325 | 1080×770×325 | 1360×770×325
Вес | нетто | кг | 29 | 29 | 29 | 29 | 35.5
| брутто | кг | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 41
Диаметры трубопроводов | жидкость | мм | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8)
| газ | мм | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8)
| дренаж | мм | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20)
Температурный диапазон |  | ⁰C | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Шнур питания |  | n x мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
Пульт управления | в комплекте | / | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт
| опция | / | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A
Данные в таблицах получены в соответствии с ISO 5151:2017 при следующих условиях :
— режим охлаждения при температуре ( внутри) 27 °С (DB)/19 °C (WB), (снаружи) 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)
- Эквивалентная длина трубопровода 7.5м, перепад по высоте между блоками 0 м.
Модель блока |  |  | IMS-QV90NH(DC5) | IMS-QV112NH(DC5) | IMS-QV125NH(DC5) | IMS-QV140NH(DC5)
Источник электропитнаия |  | Ф/В/Гц | ~220-240/50 | ~220-240/50 | ~220-240/50 | ~220-240/50
Мощность | охлаждение | кВт | 9 | 11.2 | 12.5 | 14
| обогрев | кВт | 11 | 12.8 | 14 | 15
Эл. двигатель вентилятора | модель | / | FP70D-ZL | FP120D-ZL | FP120D-ZL | FP120D-ZL
| марка | / | WOLONG | WOLONG | WOLONG | WOLONG
| потр. мощность | Вт | 87 | 150 | 150 | 150
Теплообменник | a.кол-во рядов | шт. | 3 | 3 | 3 | 3
| b.шаг трубки(a)x кол-во рядов(b) | мм | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7
| c.толщина пластин | мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| d.материал пластин | / | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием
| e.трубка | мм | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м3/ч | 1300/1245/1020/930/840 | 2040/1890/1740/1560//1440 | 2040/1890/1740/1560//1440 | 2040/1890/1740/1560//1440
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 43/42/39/38/37 | 50/49/45/43/41 | 50/49/45/43/41 | 50/49/45/43/41
Габаритные размеры (Ш×Г×В) |  | мм | 1280×690×235 | 1600×690×235 | 1600×690×235 | 1600×690×235
Размеры упаковки (Ш×Г×В) |  | мм | 1360×770×325 | 1680×770×325 | 1680×770×325 | 1680×770×325
Вес | нетто | кг | 35.5 | 42 | 42 | 42
| брутто | кг | 41 | 49 | 49 | 49
Диаметры трубопроводов | жидкость | мм | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8)
| газ | мм | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8)
| дренаж | мм | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20)
Температурный диапазон |  | ⁰C | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Шнур питания |  | n x мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
Пульт управления | в комплекте | / | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт
| опция | / | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A

## Канальные Slim (5)
Канальные тонкие (10/30 Па)
Модель |  |  | IMS-BS22NH(5) | IMS-BS28NH(5) | IMS-BS36NH(5) | IMS-BS45NH(5) | IMS-BS56NH(5) | IMS-BS71NH(5)
Параметры сети электропитания |  | Ф/В/Гц | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50
Мощность | охлаждение | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1
| обогрев | кВт | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8
Эл. двигатель вентилятора | модель | / | YSK-25W-4 | YSK-25W-4 | YSK-25W-4 | YSK-35W-4 | YSK-35W-4 | YSK-45W-4
| марка | / | XINJUN | XINJUN | XINJUN | XINJUN | XINJUN | XINJUN
| потр. мощность | Вт | 31 | 31 | 31 | 44 | 44 | 56
Теплообменник | a.кол-во рядов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| b.шаг трубки(a) x кол-во рядов(b) | мм | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7
| c.толщина пластин | мм | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| d.материал пластин | / | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием
| e.трубка | мм | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м3/ч | 550/450/380/320 | 550/450/380/320 | 600/490/410/350 | 900/710/620/490 | 900/710/620/490 | 1150/900/700/590
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 31/27/25 | 31/27/25 | 33/30/27 | 34/30/28 | 34/30/28 | 34/31/30
Статический напор |  | Па | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 10(30)
Габаритные размеры (Ш×Г×В) |  | мм | 700x470x200 | 700x470x200 | 700x470x200 | 1000x470x200 | 1000x470x200 | 1300x470x200
Размеры упаковки (Ш×Г×В) |  | мм | 1005×580×275 | 1005×580×275 | 1005×580×275 | 1305x580x275 | 1305x580x275 | 1610x580x275
Вес | нетто | кг | 18.5 | 18.5 | 19 | 23.5 | 23.5 | 29
| брутто | кг | 22 | 22 | 23 | 28 | 28 | 34
Диаметры трубопроводов | жидкость | мм | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8)
| газ | мм | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8)
| дренаж | мм | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20)
Температурный диапазон |  | ⁰C | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Шнур питания |  | n x мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
Пульт управления | в комплекте | / | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A
| опция | / | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт
Данные в таблицах получены в соответствии с ISO 5151:2017 при следующих условиях :
— режим охлаждения при температуре ( внутри) 27 °С (DB)/19 °C (WB), (снаружи) 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)
- Эквивалентная длина трубопровода 7.5м, перепад по высоте между блоками 0 м.

## Канальные 50 Па (5)
Канальные средненапорные 50Па
Модель |  |  | IMS-B45NH(5) | IMS-B56NH(5) | IMS-B71NH(5) | IMS-B80NH(5) | IMS-B90NH(5)
Параметры сети электропитания |  | Ф/В/Гц | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50
Мощность | охлаждение | кВт | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9
| обогрев | кВт | 5.6 | 6.3 | 8 | 9.5 | 10
Эл. двигатель вентилятора | модель | / | FP115B | FP115B | FP115B | FP115B | FP115B
| марка | / | Xinjun | Xinjun | Xinjun | Xinjun | Xinjun
| потр. мощность | Вт | 268 | 268 | 268 | 268 | 275
Теплообменник | a.кол-во рядов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| b.шаг трубки(a) X кол-во рядов(b) | мм | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7
| c.толщина пластин | мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| d.материал пластин | / | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием
| e.трубка | мм | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м3/ч | 1000/800/660/520 | 1000/800/660/520 | 1500/1200/930/730 | 1500/1200/930/730 | 1500/1210/950/750
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 42/39/36 | 42/39/36 | 43/40/37 | 43/40/37 | 44/41/38
Статический напор |  | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Габаритные размеры (Ш×Г×В) |  | мм | 1000x700x245 | 1000x700x245 | 1000x700x245 | 1000x700x245 | 1000x700x245
Размеры упаковки (Ш×Г×В) |  | мм | 1230*830*300 | 1230*830*300 | 1230*830*300 | 1230*830*300 | 1230*830*300
Вес | нетто | кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 32
| брутто | кг | 36 | 36 | 36 | 36 | 38
Диаметры трубопроводов | жидкость | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| газ | мм | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88
| дренаж | мм | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20)
Температурный диапазон |  | ⁰C | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Шнур питания |  | n x мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
Пульт управления | в комплекте | / | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A
| опция | / | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт
Данные в таблицах получены в соответствии с ISO 5151:2017 при следующих условиях :
— режим охлаждения при температуре ( внутри) 27 °С (DB)/19 °C (WB), (снаружи) 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)
- Эквивалентная длина трубопровода 7.5м, перепад по высоте между блоками 0 м.
Модель |  |  | IMS-B71NH(5) | IMS-B112NH(5) | IMS-B125NH(5) | IMS-B140NH(5) | IMS-B150NH(5)
Параметры сети электропитания |  | Ф/В/Гц | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50 | ~/220-240/50
Мощность | охлаждение | кВт | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15
| обогрев | кВт | 11.2 | 12.5 | 14 | 15.5 | 16.5
Эл. двигатель вентилятора | модель | / | FP115B | FP200B | FP200B | FP200B | FP200B
| марка | / | Xinjun | Xinjun | Xinjun | Xinjun | Xinjun
| потр. мощность | Вт | 275 | 387 | 387 | 387 | 387
Теплообменник | a.кол-во рядов | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| b.шаг трубки(a) X кол-во рядов(b) | мм | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7 | 20.5×12.7
| c.толщина пластин | мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| d.материал пластин | / | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием
| e.трубка | мм | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м3/ч | 1500/1210/950/750 | 2100/1870/1550/1320 | 2100/1870/1550/1320 | 2100/1870/1550/1320 | 2100/1870/1550/1320
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 44/41/38 | 45/42/39 | 45/42/39 | 45/42/39 | 46/43/40
Статический напор |  | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Габаритные размеры (Ш×Г×В) |  | мм | 1000x700x245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245
Размеры упаковки (Ш×Г×В) |  | мм | 1230*830*300 | 1630x830x300 | 1630x830x300 | 1630x830x300 | 1630x830x300
Вес | нетто | кг | 32 | 43 | 43 | 43 | 43
| брутто | кг | 38 | 50 | 50 | 50 | 50
Диаметры трубопроводов | жидкость | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| газ | мм | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88
| дренаж | мм | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20)
Температурный диапазон |  | ⁰C | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Шнур питания |  | n x мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
Пульт управления | в комплекте | / | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A | WR-05A
| опция | / | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт | ИК- пульт

## Канальные 220Па (5)
Канальные высоконапорные (196, 220Па)
Модель |  |  | IMS-BH220NH(5) | IMS-BH280NH(5)
Параметры сети электропитания |  | Ф/В/Гц | ~/220-240/50 | ~/220-240/50
Мощность | охлаждение | кВт | 22.4 | 28
| обогрев | кВт | 25 | 31.5
Эл. двигатель вентилятора | модель | / | FP380A | FP380A
| марка | / | Yilida | Yilida
| потр. мощность | Вт | 1562 | 1562
Теплообменник | a.кол-во рядов | шт. | 4 | 4
| b.шаг трубки(a) X кол-во рядов(b) | мм | 20.5×12.7 | 20.5×12.7
| c.толщина пластин | мм | 1.5 | 1.5
| d.материал пластин | / | Алюминивые с гидрофильным покрытием | Алюминивые с гидрофильным покрытием
| e.трубка | мм | Ø7, внутренняя нарезка | Ø7, внутренняя нарезка
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м3/ч | 4000/3200/2600 | 4000/3200/2600
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 55/54/53 | 55/54/53
Статический напор |  | Па | 220 | 220
Габаритные размеры (Ш×Г×В) |  | мм | 1350x700x460 | 1350x700x460
Размеры упаковки (Ш×Г×В) |  | мм | 1540x810x610 | 1540x810x610
Вес | нетто | кг | 91 | 91
| брутто | кг | 110 | 110
Диаметры трубопроводов | жидкость | мм | 12.7 | 12.7
| газ | мм | 22.2 | 22.2
| дренаж | мм | DN25 | DN25
Температурный диапазон |  | ⁰C | 16~32 | 16~32
Шнур питания |  | n x мм2 | 3×2 | 3×2
Пульт управления | в комплекте | / | WR-05A | WR-05A
| опция | / | ИК- пульт | ИК- пульт
Данные в таблицах получены в соответствии с ISO 5151:2017 при следующих условиях :
— режим охлаждения при температуре ( внутри) 27 °С (DB)/19 °C (WB), (снаружи) 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим нагрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)
- Эквивалентная длина трубопровода 7.5м, перепад по высоте между блоками 0 м.