## Наружные
Модель |  |  | IUX-12H | IUX-18H | IUX-24H | IUX-36H | IUX-36HS | IUX-48HS | IUX-60HS
Источник электропитания |  | Ф/В/Гц | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~3/380-415/50 | ~3/380-415/50 | ~3/380-415/50
Компрессор | модель | / | QXA-B15E030 | ASL190UY-C7EQD | GSH239UY-C8DU1 | GTH380MV-C9EU | QXFS-F41sN050 | KTQ480Y2UMU2 | KTW590Y1UNYC
| тип | / | Роторный | Роторный | Роторный | 2-х роторный | 2-х роторный | 2-х роторный | 2-х роторный
| марка | / | GREE | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | GREE | GMCC | GMCC
| производительность | Вт | 3516 | 5090 | 7850 | 10220 | 10280 | 12210 | 15565
| потребляемая мощность | Вт | 1270 | 1303 | 1685 | 2620 | 3350 | 4295 | 5290
| номинальный рабочий ток (RLA) | A | 5.94 | 5.85 | 7.5 | 12 | 6.25 | 7.58 | 9.3
| токблокировки ротора (LRA) | A | 33.5 | 38 | 50 | 74 | 50 | 42 | 61
| температура срабатывания защиты | ℃ | 150 | 165 | 145 | 155 | 165 | 160 | 165
| эл. конденсатор | uF | 35 | 45 | 55 | 90 | / | / | /
| количество масла | мл | 320 | 480 | 520 | 880 | 1000 | 1200 | 1250
Эл. двигатель вентилятора | модель | / | YDK25-6 | YDK31-6A | CW70L | YDK85-6E | YDK85-6E | CW75L | CW75L
| потребляемая мощность | Вт | 30 | 37.2 | 84 | 102 | 102 | 90×2 | 90×2
| эл. конденсатор | μF | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5x2 | 3.5x2
| частота вращения | об /мин | 850 | 900 | 870 | 855 | 855 | 770 | 770
Теплообменник | c. толщина пластины | мм | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3
| d. материал пластин | / | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием
| e. Трубка | мм | Ø7，с внутренней нарезкой | Ø7，с внутренней нарезкой | Ø7，с внутренней нарезкой | Ø7，с внутренней нарезкой | Ø7，с внутренней нарезкой | Ø5，с внутренней нарезкой | Ø7，с внутренней нарезкой
Расход воздуха вентилятора |  | м³/ч | 1700 | 2600 | 3000 | 3850 | 3850 | 5800 | 5800
Уровень шума |  | dB(A) | 53 | 55 | 57 | 57 | 58 | 58 | 60
Размеры (Ш×Г×В) | блока | мм | 730×285×545 | 800×315×545 | 825×310×655 | 970×395×805 | 970×395×805 | 940×370×1325 | 940×370×1325
| упаковки | мм | 850×370×620 | 920×400×620 | 945×435×725 | 1105×495×895 | 1105×495×895 | 1080×430×1440 | 1080×430×1440
Вес | нетто | кг | 28 | 36 | 46 | 64 | 64 | 85 | 91
| брутто | кг | 32 | 39 | 49 | 68 | 68 | 84 | 100
Фреон | тип | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A
| масса заправки | г | 750 | 1100 | 1650 | 2150 | 2250 | 2700 | 2900
Проектное давление фреона |  | мПа | 4.4/1.4 | 4.4/1.4 | 4.4/1.4 | 4.4/1.4 | 4.4/1.4 | 4.4/1.4 | 4.4/1.4
Фреонопровод | диаметр жидкостной трубы | мм | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| диаметр газовой трубы | мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05
| max длина | м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50
| max перепад по высоте | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30
Operation Temperature Range |  | ℃ |  | 16~32 | 16~32 |  | 16~32 | 16~32 | 16~32
Температурный диапазон эксплуатации (охлаждение/обогрев) |  | ℃ | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24 | -15~49/-15~24
Электрические кабели | Кабель питания (внутр. блок） | n x мм² | 3×1.5 | 3×1.5 | / | / | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
| Кабель питания (наружн. блок） | n x мм² | / | / | 3×2.5 | 3×4.0 | 5×2.5 | 5×4.0 | 5×4.0
| Сигнальный кабель | n x мм² | 5×2.5+3×0.75 | 5×2.5+3×0.75 | 5×2.5+3×0.75 | 5×4.0+3×0.75 | 2×0.75 | 2×0.75 | 2×0.75
Stuffing Quantity | 20/40/40H | Unit |  | 101/215/291 | 93/198/198 |  | 40/96/144 | 27/55/55 | 27/55/55
Примечание.
Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:
- для режима охлаждения при температуре (внутри) 27 С(DB)/19 C(WB), снаружи 35 С (DB)/24 C(WB)
- для режима обогрева при температуре (внутри) 20 С/15 C(WB), снаружи 7 С(DB)/24 С (WB)

## Кассетные
Модель | внутренний блок |  | IСX-12H | IСX-18H | IСX-24H | IСX-36H | IСX-48H | IUX-60H
| наружный блок |  | IUX-12H | IUX-18H | IUX-24H | IUX-36HS | IUX-48HS | IUX-60HS
| в сборе |  | IСX-12H/IUX-12H | IСX-18H/IUX-18H | IСX-24H/IUX-24H | IСX-36H/IUX-36HS | IСX-48H/IUX-48HS | ICX-60H/IUX-60HS
Источник электропитания | внутренний блок | Ф/В/Гц | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50
| наружный блок | Ф/В/Гц | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~3/380-415/50 | ~3/380-415/50 | ~3/380-415/50
Мощность | Охлаждение | кВт | 3.52 | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 14,07 | 16.12
| Обогрев | кВт | 3.96 | 5.6 | 7.2 | 11.7 | 15.24 | 17.6
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.3 | 1.703 | 2.15 | 3.5 | 4.68 | 5.55
| Обогрев | кВт | 1.278 | 1.55 | 1.87 | 3.34 | 4.6 | 5.57
Номинальный рабочий ток | Охлаждение | A | 6.6 | 7.8 | 9.35 | 7.2 | 8.1 | 10
| Обогрев | A | 5.8 | 6.8 | 8.13 | 7 | 8 | 10
Максимальная потр. мощность |  | Вт | 2500 | 2900 | 3000 | 5000 | 6800 | 8000
Коэффициент энергоэффективности | EER | Вт/Вт | 2.7077 | 3.1004 | 3.2698 | 3.0143 | 3.0064 | 2.9045
| COP | Вт/Вт | 3.0986 | 3.6129 | 3,96 | 3,41 | 3.313 | 3.1598
Электродвигатель вентилятора | Модель | / | XD25B | XD25B | YD40B | YD70C | YD70C | XD70A
| Потребляемая мощность | Вт | 30 | 30 | 48 | 84 | 84 | 84
| Частота вращения (Hi/Mi/Lo) | об/мин | 840/775/710 | 840/775/710 | 560/490/425 | 750/610/525 | 750/610/525 | 695/585/495
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м³/ч | 800/680/580 | 800/680/580 | 1450/1200/1050 | 1800/1450/1250 | 2000/1500/1300 | 2000/1500/1300
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 45/42/39 | 45/42/39 | 46/42/39 | 52/47/43 | 52/47/43 | 53/51/47
Теплообменник | a.количество рядов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| b.толщина пластины | мм | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4
| c.материал мластины | / | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием
| d. наружный диаметр трубки | мм | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø5, с внутренней нарезкой | Ø5, с внутренней нарезкой | Ø5, с внутренней нарезкой | Ø5, с внутренней нарезкой
| e.количество контуров | шт. | 2 | 4 | 9 | 9 | 11 | 11
Фреонопровод | диаметр жидкостной трубы | мм | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| диаметр газовой трубы | мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05
| max длина | м | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50
| max перепад по высоте | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30
Габаритные размеры (Ш×Г×В) | блока без панели | мм | 570×570×260 | 570×570×260 | 840x840x246 | 840x840x246 | 840x840x288 | 840x840x288
| упаковки блока без панели | мм | 720×650×290 | 720×650×290 | 910x910x310 | 910×910×310 | 910x910x350 | 910x910x350
| панели | мм | 650x650x55 | 655/655/50 | 950x950x55 | 950×950×55 | 950x950x55 | 950x950x55
| панели в упаковке | мм | 710x710x80 | 710/710/80 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100
Вес нетто | блока без панели | кг | 16 | 16 | 26 | 26 | 29 | 29
Вес брутто | блока без панели | кг | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 33 | 33
Вес нетто | панели | кг | 2.2 | 2.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
Вес брутто | панели в упаковке | кг | 3.7 | 3.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
ИК-пульт управления (в комлекте) |  | / | RC-001E | RC-001E | RC-001E | RC-001E | RC-001E | RC-001E
Проводной контроллер (опция) |  | / | WR-05 | WR-05 | WR-05 | WR-05 | WR-05 | WR-05
Электрические кабели | Кабель питания (внутр. блок） | n x мм² | 3×1.5 | 3×1.5 | / | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
| Кабель питания (наружн. блок） | n x мм² | / | / | 3×2.5 | 5×2.5 | 5×4.0 | 5×4.0
| Сигнальный кабель | n x мм² | 5×2.5+3×0.75 | 5×2.5+3×0.75 | 5×2.5+3×0.75 | 2×0.75 | 2×0.75 | 2×0.75
Температурный диапазон внутри помещения |  | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Примечание.
Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:
- для режима охлаждения при температуре (внутри) 27 С(DB)/19 C(WB), снаружи 35 С (DB)/24 C(WB)
- для режима обогрева при температуре (внутри) 20 С/15 C(WB), снаружи 7 С(DB)/24 С (WB)

## Нап_потолочн
Внутренние блоки напольно-потолочного типа
Модель | внутренний блок |  | IFX-18H | IFX-24H | IFX-36H | IFX-48H | IFX-60H
| наружный блок |  | IUX-18H | IUX-24H | IUX-36HS | IUX-48HS | IUX-60HS
| в сборе |  | IFX-18H/IUX-18H | IFX-24H/IUX-24H | IFX-36H/IUX-36HS | IFX-48H/IUX-48HS | IFX-60H/IUX-60HS
Источник электропитания | Внутренний блок | Ф/В/Гц | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50
| Наружный блок | Ф/В/Гц | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~3/380-415/50 | ~3/380-415/50 | ~3/380-415/50
Мощность | Охлаждение | кВт | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 14,07 | 16.12
| Обогрев | кВт | 5.6 | 7.4 | 11.7 | 15.24 | 17.6
Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.7 | 2.15 | 3.4 | 4.68 | 5.55
| Обогрев | кВт | 1.47 | 1.95 | 3.5 | 4.42 | 5.01
Номинальный рабочий ток | Охлаждение | A | 7.5 | 9.35 | 7.2 | 8.1 | 10
| Обогрев | A | 6.8 | 8.5 | 7 | 8 | 9.5
Максимальная потр. мощность |  | Вт | 2750 | 3000 | 5000 | 6800 | 8000
Коэффициент энергоэффективности | EER | Вт/Вт | 3.1059 | 3.2698 | 3.01 | 3.0064 | 2.9045
| COP | Вт/Вт | 3.8095 | 3,8 | 3.61 | 3.448 | 3.513
Электродвигатель вентилятора | модель | / | FP40F | FP40F | FP100F | FP140F | FP140F
| конденсатор | μF | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 8
| потребляемая мощность | Вт | 48 | 48 | 120 | 168 | 168
| частота вращения (Hi/Mi/Lo) | об/мин | 1075/830/690 | 1140/900/760 | 1280/1100/935 | 1310/1050/860 | 1310/1050/860
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м³/ч | 950/700/560 | 1100/900/760 | 1600/1260/800 | 2150/1900/1350 | 2150/1900/1350
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 43/35/32 | 46/39/35 | 49/45/40 | 51/46/42 | 51/46/42
Теплообменник | a.количество рядов | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
| b.толщина пластины | мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| c.материал мластины | / | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием
| d. наружный диаметр трубки | мм | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø7, с внутренней нарезкой
| e.количество контуров | шт. | 4 | 5 | 5 | 7 | 7
Фреонопровод | диаметр жидкостной трубы | мм | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| диаметр газовой трубы | мм | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05
| max длина | м | 20 | 20 | 30 | 50 | 50
| max перепад по высоте | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30
Габаритные размеры (Ш×Г×В) | блока | мм | 1000×690×235 | 1000×690×235 | 1280×690×235 | 1600×690×235 | 1600×690×235
| блока в упаковке | мм | 1080×770×325 | 1360×770×325 | 1360×770×325 | 1680×770×325 | 1680×770×325
Вес блока | нетто | кг | 28 | 29 | 36 | 44 | 44
| брутто | кг | 32 | 33 | 42 | 50.5 | 50.5
ИК-пульт управления (в комлекте) |  | / | RC-001E | RC-001E | RC-001E | RC-001E | RC-001E
Электрические кабели | Кабель питания (внутр. блок） | n x мм² | 3×1.5 | / | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
| Кабель питания (наружн. блок） | n x мм² | / | 3×2.5 | 5×2.5 | 5×4.0 | 5×4.0
| Сигнальный кабель | n x мм² | 5×2.5+3×0.75 | 5×2.5+3×0.75 | 2×0.75 | 2×0.75 | 2×0.75
Проводной контроллер (опция) |  | / | WR-05 | WR-05 | WR-05 | WR-05 | WR-05
Температурный диапазон внутри помещения |  | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Примечание.
Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:
- для режима охлаждения при температуре (внутри) 27 С(DB)/19 C(WB), снаружи 35 С (DB)/24 C(WB)
- для режима обогрева при температуре (внутри) 20 С/15 C(WB), снаружи 7 С(DB)/24 С (WB)

## Канальные
Модель | внутренний блок |  | IDX-12H | IDX-18H | IDX-24H | IDX-36H | IDX-48H | IDX-60H
| наружный блок |  | IUX-12H | IUX-18H | IUX-24H | IUX-36HS | IUX-48HS | IUX-60HS
| в сборе |  | IDX-12H/IUX-18H | IDX-18H/IUX-18H | IDX-24H/IUX-24H | IDX-36H/IUX-36HS | IDX-48H/IUX-48HS | IDX-60H/IUX-60HS
Источник электропитания | внутренний блок | Ф/В/Гц | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50
| наружный блок | Ф/В/Гц | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~22-240/50 | ~3/380-415/50 | ~3/380-415/50 | ~3/380-415/50
Мощность | охлаждение | кВт | 3.52 | 5.28 | 7.03 | 10.55 | 14.07 | 16.12
| обогрев | кВт | 3.73 | 5.6 | 7.4 | 11.7 | 15.24 | 17.6
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 1.3 | 1.73 | 2.15 | 3.5 | 4.68 | 5.55
| обогрев | кВт | 1.28 | 1.55 | 1.88 | 3.43 | 4.42 | 5.01
Номинальный рабочий ток | охлаждение | A | 6.6 | 8 | 9.35 | 7.2 | 8.1 | 10
| обогрев | A | 5.8 | 7.5 | 8.2 | 7 | 8 | 9.5
Максимальная потр. мощность |  | кВт | 2.1 | 2.9 | 3 | 5 | 6.8 | 8
Коэффициент энергоэффективности | EER | Вт/Вт | 2.71 | 3.052 | 3.2698 | 3.0143 | 3.01 | 2.9045
| COP | Вт/Вт | 2.91 | 3.61 | 3,95 | 3.41 | 3.448 | 3.513
Электродвигатель вентилятора | модель | / | FP25E | FP35E | FP90A | FP115B | FP200B | FP200B
| конденсатор | μF | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10
| потребляемая мощность | Вт | 30 | 42 | 108 | 108 | 240 | 240
| частота вращения (Hi/Mi/Lo) | об/мин | 1070/1015/855/755 | 922/834/667/607 | 1155/1065/1005/960 | 1280/1070/870/760 | 1385/1150/950/800 | 1385/1150/950/800
Расход воздуха (Hi/Mi/Lo) |  | м³/ч | 613/513/433/388 | 950/800/590/520 | 1400/1300/1000/900 | 1600/1400/1200/1000 | 2200/2000/1800/1600 | 2200/2000/1800/1600
Статический напор |  | Па | 20 | 25 | 37 | 37 | 50 | 50
Уровень шума (Hi/Mi/Lo) |  | dB(A) | 39/37/33/29 | 39/35/31/28 | 44/39/37/36 | 47/43/40/37 | 50/46/44/41 | 50/46/44/41
Теплообменник | a.количество рядов | шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
| b.толщина пластины | мм | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4
| c.материал мластины | / | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием | Алюминий с гидрофильным покрытием
| d. наружный диаметр трубки | мм | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø7, с внутренней нарезкой | Ø7, с внутренней нарезкой
| e.количество контуров | / | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8
Фреонопровод | диаметр жидкостной трубы | мм | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52
| диаметр газовой трубы | мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05
| max длина | м | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50
| max перепад по высоте | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30
Габаритные размеры (Ш×Г×В) | блока | мм | 700×450×200 | 1000x450x200 | 1000x700x245 | 1000x700x245 | 1400x700x245 | 1400x700x245
| блока в упаковке | мм | 1005×560×275 | 1300×555×275 | 1230×830×300 | 1230×830×300 | 1630×830×300 | 1630×830×300
Вес блока | нетто | кг | 18 | 20 | 32 | 32 | 42 | 42
| брутто | кг | 21 | 24 | 37 | 37 | 48 | 48
Электрические кабели | Кабель питания (внутр. блок） | n x мм² | 3×1.5 | 3×1.5 | / | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5
| Кабель питания (наружн. блок） | n x мм² | / | / | 3×2.5 | 5×2.5 | 5×4.0 | 5×4.0
| Сигнальный кабель | n x мм² | (5×2.5)+(3×0.75) | (5×2.5)+(3×0.75) | (5×2.5)+(3×0.75) | 2×0.75 | 2×0.75 | 2×0.75
Проводной контроллер (в комплекте) |  | / | WR-05 | WR-05 | WR-05 | WR-05 | WR-05 | WR-05
ИК-пульт управления (опция) |  | / | RC-001E | RC-001E | RC-001E | RC-001E | RC-001E | RC-001E
Температурный диапазон внутри помещения |  | ℃ | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32
Примечание.
Данные в таблице получены в соответствии с ISO5151-2017 при следующих условиях:
- для режима охлаждения при температуре (внутри) 27 С(DB)/19 C(WB), снаружи 35 С (DB)/24 C(WB)
- для режима обогрева при температуре (внутри) 20 С/15 C(WB), снаружи 7 С(DB)/24 С (WB)

## High Duct (hidden)
Model | Indoor |  | ALHD-H48/5R1B1-R | ALHD-H60/5R1A
| Outdoor |  | AL-H48/5R1F2-R(U) | AL-H60/5R1F2-R(U)
Factory Model | Indoor |  | ALHD-H48A5B5/R1S4-B7 | ALHD-H60A5B5/R1S4-B7
| Outdoor |  | AL-H48A5/R1S6-B7 | AL-H60A5/R1S6-B7
Code | Indoor |  | 16113022000164 | 16113022000202
| Outdoor |  | 16107022000124 | 16114022000137
IDU Power Supply |  | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1
Capacity | Cooling | Btu/h | 48000 | 60000
|  | kW | 14.068 | 17.6
| Heating | Btu/h | 53000 | 63000
|  | kW | 15.55 | 18.5
Electric Data | Rated Cooling Power Input | kW | 4.85 | 6.8
| Rated Heating Power Input | kW | 4.8 | 5.8
| Rated Cooling Current | A | 9.1 | 11.5
| Rated Heating Current | A | 9 | 10
| Max. Input Consumption | W | 6800 | 7800
Performance | EER | W/W | 2.9006 | 2.5882
|  | (Btu/h)/W | 9.8969 | 8.8311
| COP | W/W | 3.2396 | 3.1897
|  | (Btu/h)/W | 11.0535 | 10.8831
Indoor Fan Fotor | Model |  | YDK200-4 | YDK200-4
| Brand |  | sanxiang | sanxiang
| Output Power x Fan quantity | W | 200*1 | 200*1
| Capacitor | uF | 10 | 10
| Speed (Hi/Mi/Lo) | r/min | 1230/1000/800 | 1230/1000/800
Indoor Coil | a.Number Of Row |  | 3 | 3
| b.Tube Pitch(a)x Row Pitch(b) | mm | 20.5×12.7 | 22×19.05
| c.Fin Spacing | mm | 1.6 | 1.6
| d.Fin Material |  | Hydrophilic aluminum | Hydrophilic aluminum
| e.Tube Outside Dia.and Material | mm | φ7， Inner grooved | φ7.94， Inner grooved
| f.Coil Length x Height x Width | mm | 900×328×38.1 | 900×328×57.05
| g.Number of circuits |  | 8 | 8
Indoor Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 3150/2800/2400 | 3150/2800/2400
| Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 56/54/51 | 56/54/51
| External Static Pressure | Pa | 196 | 196
| Net Dimension (W*H*D) | mm | 1200×719×380 | 1200×719×380
| Packing Dimension (W*H*D) | mm | 1235×760×415 | 1235×760×415
| Net Weight | Kg | 53 | 55
| Gross Weight | Kg | 58 | 59
Remark:The above designs and specifications are subject to change of product improvement without prior notice.